[ 배관관경별 최적의 유량 및 유속 ]

안녕하세요

자연유하로 배관속에 청수를 이송하고자 할때 배관관경별 물을 이송할 수 있는 최적의 유량 및 유속을 알고 싶습니다. 답변 부탁드립니다

<답변>

자연유하로 흐르는 물의 흐름은 시작과 끝지점의 표고차, 관길이, 관직경, 관내부 상태에 따라 달라지게 되며, 상수도 시설기준에는 자연유하의 경우에 대한 최대허용한도 3.0m/s와 최소한도 0.3m/s로 규정하고 있습니다.

또한 유속 및 유량의 계산에서 '최적'의 개념보다는 '경제적'의 개념이 많이 사용되고 있습니다.

다음은 일반적으로 사용하고 있는 주철관의 경제적 유속 및 유량입니다. 다른 관들도 크게 다르지 않으나, 실제 적용시에는 그 지역의 지형 등에 따라 다름을 명심하셔야 할 것입니다.

관직경(mm)	유속(m/s)	유량(㎥/일)
80	0.30	130
100	0.36	245
150	0.51	780
250	0.61	1,654
300	0.82	5,008
350	0.91	7,563
400	1.00	10,860

우수관경식 예시

(1) 지붕층 집수면적(M2)은 약1285 M2

(2) 인천지역 시간당 최고 강우량(MM/HR)은 100 MM/HR (0.000028 m/s)

(3) 자연유하시 관내속도(M/S)는 0.3 M/S ~ 3 M/S

(4) 유량은 (1) x (2)

1285M2 x 0.000028m/s = 0.0357 m3/s

(5) 면적은 (4) ÷ (3)

0.0357 m3/s ÷ (0.3 ~ 3)M/S = 0.119 ~ 0.0119 m2

(6) 필요관경은 √ [ (4 x 면적) / π ] x 1,000

► √ [ (4 x 0.119 / π ] x 1,000 = 389A ≒ 400∅

► √ [ (4 x 0.0119 / π ] x 1,000 = 155A ≒ 150∅

필요관경은 150∅ ~ 400∅