우수이용시설 동작설명도

작성자 : 누리환경

1. 초기우수배제시스템 (초기우수배제센서+유입전동밸브)

- 유입전동밸브는 평소 열림 상태이다

- 초기우수감지 센서는 전극동으로 탱크 내부에 설치한다

(탱크바닥에서 10MM 이격 설치)

- 탱크내 초기우수 감지시 30분간 전동밸브가 잠긴 후 열린다

(초기오염물질 유입 방지 목적)

- 우수저수조 수위가 H이상일 경우 유입전동밸브는 잠긴다 (최우선 사항)

- 유입전동밸브는 24시간마다 리셋된다

2. 비상방류펌프

- 우수저수조 수위가 HH이상일 경우 방류펌프가 작동된다

- 비상방류펌프는 두 대가 동시 작동한다

- 우수저수조 수위가 M 일때 정지된다

3. 여과펌프 + 살균기 + 재이용펌프

- 재이용펌프는 압력밸브를 통해 자동으로 작동한다

- 재이용펌프는 살균기,여과펌프와 연동시킨다 (재이용펌프 가동시 살균기,여과펌프 작동)

- 여과펌프는 교번 운전한다

- 여과펌프A 작동시 여과밸브B가 잠긴다 (여과밸브는 평소 열림 상태)

- 우수저수조 수위가 L 미만일 경우 재이용펌프,살균기,재이용펌프는 작동하지 않는다

(장비보호)

4. MCC 판넬

- 판넬에 고수위 저수위 경보를 설치한다

- 판넬에 자동제어용 접점을 제공한다