시 방 서

우이동 콘도미디엄 빗물처리시설공사

누 리 환 경 주 식 회 사

NURI ENVIRONMENT CO., LTD

서울특별시  광진구  자양동  680-45번지

TEL : (대표)455-9281  FAX : 458-3415

KS A 9001 / ISO 9001 인증업체

1. 배관 공사

1.1 일반시공 기준

가. 모든 배관은 최소 공간을 차지하기 위하여 벽, 천정, 기둥 및 다른 구조물에 가능한 가깝게 하며

요구되는 높이와 구배에 따라 시공되어야 한다.

나. 모든 관은 설치 전 완전하고 깨끗하게 하며 배관은 별도의 명시가 없는 한 벽에 직각이나 평행이

되게 한다.

1.2 배관의 규격 및 기준

가. 배관 및 밸브류의 재질은 내식성이 뛰어난 재질로서 ALL STS 304 이상 제품을 사용한다.

나. V/V류는 BLOWER 및 PUMP 설치에서 65A 이상은 BUTTERFLY V/V 또는 주철 V/V 를 사용하고

50A 이하는 BC V/V를 사용하도록 한다.

다. 배관은 움직이지 않게 지지대를 설치하여 고정시켜야 한다.

라. 배관고정은“U" 볼트를 원칙으로 한다. ( U-BOLT 는 절연 TYPE 으로 한다 )

마. 배관 및 VALVE 류는 10 KG 압력 이상으로 사용한다.

2. 방진,방음 공사

2.1 일반시공 기준

가. 우수처리시설의 PUMP, 전동밸브와 연결된 배관공사에 대해서 방음, 방진시설을 해야한다.

나. 건축물 내부의 소음저감을 위하여 책임 제작 될 수 있도록 소음, 진동 방지 전문 업체의 제품으로

한다.

다. PO - MAT ( 스폰지 재질 ) 및 방진제품의 품질은 최상의 품질을 유지하기 위하여 ISO 9001

품질인증과 K.S 표시 인증 지정업체로써 5년 이상 경과한 업체에서 제작하는 생산제품 이어야 한다.

라. 방지시설의 설계 및 제작은 소음, 진동규제법 제11조 및 제43조에 의해 환경부에 소음,진동 방지

시설업 등록을 필한업체에서 설계, 제작하는 것을 원칙으로 한다.

2.2 장치별 방진, 방음 장치 규격 및 기준

가. PUMP 방진

- 25MM 이상의 SMB 방진스프링 마운트를 설치한다.

나. FLEXIBLE CONNECTOR

- PUMP,전동밸브의 흡입, 토출측 MAIN 배관에 네오프렌 합성고무로 만들어진 NFC 네오프렌

FLEXIBLE CONNECTOR를 설치하여 BLOWER의 진동이 PIPE를 타고 전달되는 것을 차단시킨다.

다. NSV - PO - MAT ( 폴리우레탄 매트 )

- 방진 방음 매트는 KSM 3014-96 또는 DIN 53428 테스트 방법에 준한 시험 결과 효율이 입증된

제품을 적용한다.

- 폴리우레탄 ( B25,YELLOW )매트의 물성치는 다음과 같다.

시 험 항 목	단 위	결 과 치	시 험 방 법
겉 보 기 밀 도	g / ㎠	0.25	KSM 3014-96: A법
인장강도	㎏f / ㎠	5.4
신 장 율	%	160
압 축 영 구 변 형	%	0.66

라. 방진 방음 매트

- 장비 기초콘크리트 패드 하부는 25mm ( A-25, 150K ) 구조로 적용한다.

- 매트는 균일한 밀도를 유지하여야 하며 접착이 용이한 표면상태를 유지한다.

- 균일한 조건하에서 형상의 변형이 없어야 한다.

3. SMC탱크설치 공사

3.1 일반시공 기준

가. 시설 내 점검이 용이하도록 위치와 용량을 산정한다.

나. 만수 상태에서도 피팅부위나 판넬연결 부위에 누수가 발생되지 않아야 한다.

다. 결로 현상이 발생되지 않도록 이중구로 한다.

라. 지붕면이 완전히 밀폐되어 외부의 공기와 차단시킬 수 있도록 한다.

3.2 판넬의 규격 및 기준

가. 탱크의 재질은 SMC(SHEET MOLDING COMPOUND)으로 하며 용량은 24M3(3000x4000x2000)으로

한다.

나. SMC 판넬 사이의 연결은 90도 연결로 한다.

다. 정수압에 충분하게 견딜수 있는 구조로 설계되어야 하며 판넬 외벽과 바닥 변형 기준은 각각 1%와

2.5% 이하가 되도록 한다.

라. 만수 상태의 탱크면에 100A FITTING을 취부하고 SPAN 70CM 선단에 지지한 후 그 중간에 100KG

의 하중을 수직방향으로 가해도 취출부에 누수가 없어야 한다.

마. 지붕면 하중 200KG/M3까지 충분히 견딜 수 있도록 한다..

4. 전기 공사

4.1 일반시공 기준

가. 전선관 재질은 아연도강관등 외부의 충격에 충분이 견딜수 있는 것으로 한다.

나. 전기 배관은 WIRE 는 HIV ( 일반전선 ), CABLE 은 CV ( 간선용 전선 ) 를 사용 한다.

4.2 MCC 판넬의 규격 및 기준

가. 판넬은 기계실에 설치하여 장비의 조작을 육안으로 확인할 수 있도록 하며 불가능 시는

감독과 협의하여 위치를 추후 선정한다.

나. 판넬 내부에는 역률개선용 CONDENSER를 설치한다.

다. 빗물저수조 비상수위 경보장치는 중앙감시실 등 야간에도 항시 사람이 대기하는 곳에

설치한다.

라. 외함의 두께는 1.6 THK 이상의 STS 재질을 사용하거나 SS41 위에 분체도장을 입혀

부식을 방시할 수 있도록 한다.

5.  기계 설치 공사

5.1 초기빗물배제스크린 (초기빗물배제센서,1차여과기)

1) 일반 사항

(1) 집수면에 떨어진 강우 초기의 빗물은 오염물질의 농도가 높고 중금속을 포함한 불특정 다수의 유해물질이 포함될 가능성이 높기 때문에 간이 처리하여 이용할 수 없다. 특히 빗물을 이용하는 경우에는 산성비의 영향, 초기강우의 오염상태에 유의할 필요가 있다.

(2) 또한 초기강우 오염은 옥상, 지붕 면에서는 먼지나 동물의 배설물 등의 표면 퇴적물이 유입될 우려가 있고, 공원의 녹지 면에서는 토양입자의 유출과 비료성분이 혼입될 가능성이 높기 때문에 초기우수배제시설의 설치가 필요하다.

(3) 빗물저수조의 수위에 자동밸브의 개폐를 자동조작하여 일정량의 초기 강우를 배제 후 우수를 빗물저수조로 이송하며, 저수조 만수 시에 나머지 우수를 배제한다.

2) 구조 및 재질

(1) 재원

특허출헌 제 2008-83097호

재질 STS304 3T

규격 400W X 700L X 900H

유입구경 200A ~ 150A

(2) 유입구 상부에 있으며 구경은 150A~250A까지 가능하도록 하고 연경은 후랜지 타입으로 한다.

(3) 초기우수 방류구는 유입구와 같은 구경으로 하며 언제나 열린상태로 되어 있어야 한고 외부에서

들어오는 역류수 및 악취를 차단할 수 있는 자체역류방지시설이 설치되어 있다.

(4) 저수조로의 유입관로는 외부방류구 보다 한단계 낮은 단계로 설치하며 (100~150A) 전동밸브가

설치되어 있고 관로레벨도 외부방류구 보다 3~7CM 낮게 설치한다.

(5) 수위감지센서는 플로트 접비봉 타입으로하며 떨어지는 물에 닿지 않도록 투명관으로 보호하여 준다.

(초기우수배제시간 = 집수면적 X 10MM)

(6) 역류방지기는 탱크 방류구에 설치도며 역류수와 악취,해충,쥐 등이 들어올 수 없도록 하는 구조이다.

(7) 스크린장치는 탱크내부에 설치된 이물질 제거장치로 초기우수를 충분히 배제한 이후에 떨어지는 낙엽

또는 비가 내리는 도중에 이물질이 들어올수 있는 것을 미리 차단하여 기계고장방지 및 깨끗한 집수를

하기 위한 장치이다.

(8) 전동밸브의 구경은 100A~250A까지 사용할수 있으나 가능한 적은구경이 설치와 관로구성에 용이하다

(9) 전동밸브의 작동은 초기에는 언제나 잠겨있다가 초기우수가 수위감지센서에 의해 초기우수 배출이

충분이 이루어졌다고 신호를 받으면 밸브를 자동으로 열어 원활한 집수가 이루어지도록 하며 집수조

에서 만수가 되며 다시 전동밸브가 닫혀 빗물이 외부로 나가도록 한다.

(10) 사이트글래스는 탱크내부를 조절 감시하기 위한 장치이며 필요시 개폐하여 내부 수리 및 스크린 청소

등을 할 수 있다. 구경은 250~300A 정도로 한다.

3) 시설도

5.2 부스터펌프 (재이용수펌프)

1) 일반 사항

가압 급수설비로서 배관의 일정한 압력유지를 통하여 사용되는 물의 양을 공급하는 급수방식

2) 구조 및 재질

가) 케이싱, 임펠러, 샤프트 및 씰부분으로 구성되어 있으며 입형다단 인라인원심식으로서 분해, 조립이    용이한 구조이어야 한다.

나) 케이싱 재질은 STS 316 이상이어야 하며 흡입과 토출이 수평선상에서 이루어지는 구조이어야 한다.

다) 임펠러는 재질이 STS 316 이상이어야 하며 원심력을 이용하여 액체를 이송할 수 있는 구조로서 DIN 규격에 따른다.

라) 각 펌프의 샤프트는 재질이 STS 316 이상이어야 하며 고속회전에도 충분히 견딜 수 있는 내구성을 지닌 구조이어야 한다.

마) 베어링은 재질이 세라믹으로서 고속회전에도 충분히 견딜 수 있는 강도를 지니고 있어야 하며 DIN 규격에 따른다.

바) 샤프트 씰은 메카니칼 씰로서 재질은 탄소/세라믹으로 고압에서도 충분한 기밀을 유지할 수 있는 구조이어야 한다.

3) 시설도

5.3 UV살균기 (살균기)

가. 설계기준

- 순수한 빗물이라도 대기중이나 지표면에 노출될시 미생물과 이끼류에 접촉되어 장기간 체류할 시 이들이 증식되어 녹조나 곰팡이가 발생할 수 있으므로 그 방지시설이 필요하다.

나. 기 능

- 253.7nm의 자외선을 미생물에 조사하면 세포속의 핵산부위에 흡수되어 DNA를 파괴 시킴으로써 증식능력을 잃게되며 피조물에 대한 맛, 냄새, 색깔, 온도 및 기타의 화학적인 성질등에

전혀 영향을 미치지 않는다

다. UV살균기의 구성

1. U.V. HOUSING

MAT'L : STS316L

TOTAL LENGTH : 980mm

CHAMBER DIA. : ∅114

BUFFING : #300

2. U.V. LAMP

WATTS : 39W

VOLTAGE : 220V 단상

LENGTH : 850mm

NO. OF LAMP : 3 EA

LAMP LIFE : MAX. 9,000 hrs

ORD. 8,000 hrs

3. CONTROL BOX

MAIN POWER : 220V , 1PH

BALLAST : ELECTRONIC TYPE

POWER LAMP

VOLT METER : 0 - 300V

AMPARE METER : 0 - 3A

HOUR METER : 0 - 9999hrs

POWER ON/OFF S/W

LED DISPLAY : 2 EA

NFB : 6A

Panel mat'l : STS304  350*450*200

3) 시설도

5.4 미세공극여과기 (2차여과시설)

가. 설계기준

-. 초기빗물배제스크린을 통과한 빗물이라도 수중에 미세부유물이(SS)이 함유될 수 있으므로 2차여과시설(미세여과)이 필요하다.

나. 기 능

-. 표준규격의 FILLTER BAG을 장착하여 미세 현탁물질을 여과,제거하는 장치.

다. 미세공극여과기의 구성

1. HOUSING

SIZE  :  ø 267 x 762H

FLOW RATE  :  16 (15 ~ 18) M3/HR

DESIGN PRESSURE  :  5.0 KG/CM2G

FILTER MEDIA TYPE  :  CARTRIDGE (20") - WIND

TEMP : 상온

MATERIAL  :  STS 304

2. WIND FILTER CARTRIDGE

SIZE  : INSIDE DIAMETER 30MM

OUTSIDE DIAMETER 62~65MM

LENGTH : 20" (500MM)

PORE SIZE  :  5㎛

FLOW RATE  :  2 (1.875 ~ 2.25) M3/HR.EA

MATERIAL  :  POLYPROPYLENE

QUANTITY  :  8 EA/SET

3) 시설도