누리환경(주) HTTP://NURIENV.COM	빗물처리시설공사 초기빗물배제스크린	ITEM.NO
		REV. NO	0	PAGE
	설치 및 유지관리 지침	DATE	2010. 12

1. 개요

(1) 집수면에 떨어진 강우 초기의 빗물은 오염물질의 농도가 높고 중금속을 포함한 불특정 다수의 유해물질이 포함될 가능성이 높기 때문에 간이 처리하여 이용할 수 없다. 특히 빗물을 이용하는 경우에는 산성비의 영향, 초기강우의 오염상태에 유의할 필요가 있다.

(2) 또한 초기강우 오염은 옥상, 지붕 면에서는 먼지나 동물의 배설물 등의 표면 퇴적물이 유입될 우려가 있고, 공원의 녹지 면에서는 토양입자의 유출과 비료성분이 혼입될 가능성이 높기 때문에 초기우수배제시설의 설치가 필요하다.

(3) 빗물저수조의 수위에 자동밸브의 개폐를 자동조작하여 일정량의 초기 강우를 배제 후 우수를 빗물저수조로 이송하며, 저수조 만수 시에 나머지 우수를 배제한다.

2. 설치 및 유지관리

(1) 규격 700W x 400L x 900H 재질 STS 304

(2) 외부 우수맨홀에서 연결된 유입관은 STS PIPE로 하여 부식을 방지할 수 있도록 한다.

(3) 스크린시설 연결부는 후랜지 타입 또는 소켓타입으로 하여 외부 연결과 용이하도록

한다 .

(4) 전동밸브 앞부분에 수동 밸브를 설치하여 동절기 또는 전동밸브 교체 시 사용할 수

있도록 한다.

(5) 스크린설비 내 수위계를 설치하여 이물질 청소 여부를 확인한다.

(6) 전동밸브의 작동은 초기에는 언제나 잠겨있다가 초기우수가 수위감지센서에 의해

초기우수 배출이 충분이 이루어졌다고 신호를 받으면 밸브를 자동으로 열어 원활한

집수가 이루어지도록하며 집수조에서 만수가 되며 다시 전동밸브가 닫혀 빗물이

외부로 나가도록 한다.

(7) 사이트글래스는 탱크내부를 조절 감시하기 위한 장치이며 필요시 개폐하여 내부수리

및 스크린 청소 등을 할 수 있다. 구경은 300A 정도로 한다.